## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №236 | [13 empty] | Маршрут №236
за період з 07:00 01.03.2022р. по 07:00 01.04.2022р.
переданого Бібрським ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" та прийнятого ДП "Новороздільське НДГХП "Сірка", ТзОВ "Енергія" Новий Розділ
по газопроводу "Відвід на Новий Розділ" (Ду 500)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Комарнівського ПМ Бібрського ЛВУМГ Свідоцтво № РЛ 022/20 чинне до 23.06.2025 р. видане 24.06.2020 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
2 | 92.3427 | 3.7605 | 0.9973 | 0.1204 | 0.168 | 0.0024 | 0.0411 | 0.0335 | 0.0452 | 0.0041 | 1.2936 | 1.1912 | 0.7306 | 0.6065 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -8 | -6.8 | -1.1
3 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
4 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
5 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
6 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
7 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
8 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
9 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
10 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
11 | 90.6685 | 4.2376 | 1.1549 | 0.1425 | 0.2186 | 0.0035 | 0.0572 | 0.046 | 0.0635 | 0.0063 | 1.5486 | 1.8528 | 0.7467 | 0.62 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722 | -8.8 | -8.4 | -3.4
12 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
13 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
14 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
15 | 91.5878 | 4.0618 | 1.0399 | 0.1204 | 0.1772 | 0.0029 | 0.0459 | 0.0371 | 0.0561 | 0.0051 | 1.4713 | 1.3945 | 0.7368 | 0.6117 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639 | -9.1 | -8.2 | -4.1
16 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
17 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
18 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
19 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
20 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
21 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
22 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
23 | 90.4103 | 4.4752 | 1.1617 | 0.1355 | 0.2068 | 0.0031 | 0.055 | 0.0452 | 0.0615 | 0.0066 | 1.5239 | 1.9152 | 0.7483 | 0.6213 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694 | -9 | -7.9 | -1.9
24 | [14 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
25 | [14 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
26 | [14 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
27 | [14 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
28 | [14 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
29 | [14 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694 |  |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
30 | 90.2185 | 4.5434 | 1.1939 | 0.1403 | 0.223 | 0.0033 | 0.0584 | 0.0489 | 0.0715 | 0.006 | 1.5624 | 1.9304 | 0.7503 | 0.623 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722 | -8.8 | -8.2 | -2.1
31 | [14 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8235.5022 | 34.4804 | 9.5779 | 9124.3194 | 38.2017 | 10.6116
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Богдан САЛОВСЬКИЙ | [11 empty] | 2022-04-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Оксана ІВАНЕНКО | [11 empty] | 2022-04-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №236
Область | ГРС, прямий споживач | ЕІС-код | Cередньозважене значення нижчої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважені значення
|  |  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС
Маршрут №236 |  |  | 8235.5022 | 34.4804 | 9.5779 | 9124.3194 | 38.2017 | 10.6116 | 91.3971 | 4.0976 | 1.0748 | 0.1276 | 0.1883 | 0.0029 | 0.0484 | 0.0394 | 0.0555 | 0.0053 | 1.441 | 1.5221 | 0.7392
Львівська | ГРС Новий Роздiл, лінія на "СiркаГАЗ" | 56ZOPLVI4112102Y | 8235.741 | 34.4814 | 9.5782 | 9124.4866 | 38.2024 | 10.6118 | 91.3604 | 4.1115 | 1.0777 | 0.1278 | 0.189 | 0.0029 | 0.0487 | 0.0396 | 0.0559 | 0.0053 | 1.4461 | 1.5351 | 0.7395
Львівська | ГРС Новий Роздiл, лінія на ТзОВ"Енергія Н.Розділ" | 56ZOPLVI4112111X | 8235.5022 | 34.4804 | 9.5779 | 9124.3194 | 38.2017 | 10.6116 | 91.3976 | 4.0975 | 1.0748 | 0.1276 | 0.1883 | 0.0029 | 0.0484 | 0.0394 | 0.0555 | 0.0053 | 1.4409 | 1.522 | 0.7392
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Богдан САЛОВСЬКИЙ |  |  |  | 2022-04-01
|  | прізвище |  | підпис |  | дата
Хімік ВХАЛ |  | Оксана ІВАНЕНКО |  |  |  | 2022-04-01
|  | прізвище |  | підпис |  | дата